隐患曝光丨报警装置只剩灯，消火栓“藏”在货堆里！身处险境却浑然不知…

湖南消防 2023-04-27 15:41 发表于湖南

工厂企业人员密集

用电量大

易燃可燃材料多

一个疏忽大意

可能会造成不可挽回的后果

4月17日14时4分

浙江武义泉溪镇凤凰山工业区

浙江伟嘉利工贸有限公司发生火灾

据央视新闻报道

起火建筑是一个制造木门的厂房

燃烧物质初步判断为

木门、油漆、包装等

此次火灾共造成11人遇难

为吸取火灾事故教训

有效预防和坚决遏制火灾事故发生

湖南消防开展了“劳动密集型”企业

消防安全专项检查

并发现了一个

消防安全意识“掉链子”的企业

在湖南赛通手袋有限公司

消防监督人员细致查看了

安全出口、疏散通道、消防器材配置

是否完好有效

电气线路敷设是否规范

疏散指示标志、应急照明灯具

是否配备齐全等情况

不查不知道

一查就发现不少问题

01

防火门后是疏散通道

门前堆满了易燃可燃的货物

一旦发生火灾

货物极易被引燃

紧急时刻，它还能用来疏散人群吗？

不能！它没那个能力了知道吗！

02

检查发现，该企业内所有的

自动喷水灭火系统

和室内消防栓系统均无水

损坏或无水的消防栓形同虚设

发生火灾不能第一时间提供水源

影响火灾扑救工作

如果你的工作环境

连基本的消防安全都保障不了

你安心吗？

03

当消防监督人员测试

自动报警系统时发现

火灾自动报警系统故障

不能正常联动

当按下报警按钮后

消防监督人员前往消防控制柜

发现不仅没有触发警报

甚至搜索不到这个报警装置的信息

敢情它就剩个红灯了是吧？

04

在逐一查看职工生产加工车间时

消防监督人员发现地上电线随意敷设

随时可能成为

引发火灾的“导火索”

这个消火栓被堆积成山的货物遮挡

一旦发生火灾

想第一时间使用消火栓进行扑救

简直是难上加难

处罚结果

以上事实均违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项的规定。

根据《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017) 第7.7.3条、第 7.7.2条、第 7.4.6条、第7.4.3条和第5.3.3条的规定，综合判定湖南赛通手袋有限公司构成重大火灾隐患，大队依据《中华人民共和国消防法》依法对该企业进行了行政处罚。

目前

湖南赛通手袋有限公司

正在积极整改中

湖南消防也在跟踪隐患整改情况

主动为企业整改提供帮扶指导

督促其尽快改正

消防安全

必须始终警钟长鸣

必须时刻紧抓不放

那么工厂企业如何防范火灾发生？

为你送上这份消防安全提示卡

↓↓↓

来源：湖南消防 郴州消防 综合应急管理部等